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PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI

NHK.9020.01.10.26.2022              


              Bochnia, dnia 1 września 2022r. 
Gminny Zakład Komunalny

Kobylec 64A
32-740 Łapanów
DECYZJA nr 108/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1,  art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z  2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity:
Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
nr LW/3063/N/2022/1 z badania próbki wody pobranej dnia 30 sierpnia 2022r. (data wpływu: 1 września 2022r.) z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów)
STWIERDZA 
1. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i produkcji żywności pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa
2. Woda może być używana do celów sanitarnych, tj. spłukiwania toalet, działań naprawczych i działań p/pożarowych.
NAKAZUJE
1. Podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrów celem doprowadzenia do wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294).
2. Przedstawić właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Bochni plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji. 
3. Poinformować osoby korzystające z wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi i produkcji żywności
oraz o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
4. Doprowadzić jakość wody do wymagań w zakresie parametrów grupy A zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).
Decyzji w punktach nakazujących 1-3 na podstawie art. 108 KPA w związku 
z przepisem art. 27 ust. 2 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
Ustala termin wykonania punktu 4. (nakazującego) niniejszej decyzji do dnia 16 września 2022r. 

Uzasadnienie
W dniu 30 sierpnia 2022r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni została pobrana do badania na podstawie Harmonogramu poboru      na 2022r. próbka wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) w zakresie parametrów grupy
A i B zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294). 
Na podstawie otrzymanego w dniu 1 września 2022r. sprawozdania z badań                                       nr LW/3063/N/2022/1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził,
że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt C tabela 1, lp. 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Bakterie grupy coli, która wyniosła
55 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml).
Stwierdzone przekroczenia stanowią naruszenie §3 ust. 1 pkt. 1 oraz §3 w/w rozporządzenia, ponieważ woda do spożycia musi spełniać wymagania: „mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia”.
Powyższa próbka badana była w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków. 
Obecność w wodzie uzdatnionej bakterii grupy coli sugeruje jej nieprawidłowy proces uzdatniania lub wtórne zanieczyszczenie. Najbardziej charakterystycznym objawem zakażeniem bakteriami grupy coli są wymioty, którym towarzyszy biegunka oraz kurczowe bóle brzucha. W niektórych przypadkach mogą także wystąpić bóle i zawroty głowy, a także gorączka. Wszystkie powyższe dolegliwości przyczyniają się do ogólnego osłabienia organizmu.
W związku z powyższym:
1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków.
2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.
3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet, działań naprawczych i działań p/pożarowych.
W przypadku wykrycia w wodzie bakterii grupy coli należy:
- przeprowadzić przegląd procesów uzdatniania i dezynfekcji wody,
- przeprowadzić analizę dziennika awarii, napraw czy konserwacji poszczególnych urządzeń, 
- przeprowadzić płukanie sieci.
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia   wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
W dniu 1 września 2022r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Bochni poinformował telefonicznie pracownika Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa o wyniku badania i stwierdzonym przekroczeniu oraz o jego obowiązkach wynikających z przepisów prawnych oraz, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi
i do produkcji żywności. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przesłał również do zarządcy Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa propozycję komunikatu w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa informujący, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował się zasadą, iż woda pitna oraz wykorzystywana do produkcji żywności musi być jak najlepszej jakości. 
Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie
dla zdrowia ludzkiego.
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                                                                                                                       …………………………………………………………………
                                                                                                                                     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 Kpa).
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Bochni organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 479 z późn.zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
4. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. Zgodnie z przepisem art. art. 127a. 
§ 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec  się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
   Zgodnie z art. 130 kpa
 
   § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
   § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
   § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy: 
  1)  decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108); 
  2)  decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy 
  § 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich       stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji
Otrzymuje:
1 x Adresat – e-PUAP
1 x Wójt Gminy Łapanów – do wiadomości – e-PUAP

1 x Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca – e-PUAP
1 x Wójt Gminy Bochnia – do wiadomości – e-PUAP

1 x Wójt Gminy Gdów – do wiadomości – e-PUAP
1 x PSSE w Wieliczce – do wiadomości – e-PUAP

1 x Starostwo Powiatowe w Bochni – do wiadomości – e-PUAP

1 x Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni – do wiadomości – e-PUAP

1 x a/a  /HZZ/HDiM/HP/EP

Wyk. mgr inż. Katarzyna Mróz, tel. 14 61 239 47 wew. 15 
Państwowy Powiatowy


Inspektor Sanitarny w Bochni





mgr inż. Halina Bielec


Dokument podpisany elektronicznie




















Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
www.pssebochnia.wsse.krakow.pl e-mail: psse.bochnia@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308
Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni.
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